## Hoja1
ZONA | A |  | PESO HIELO ZONA B | 0.42849 | daN/m | TENSE | 200 | daN
SECCION FASE | 95 | mm2 | PESO HIELO ZONA C | 0.85697 | daN/m | PESO | 1.776 | daN/m
SECCION FIADOR | 80 | mm2 | PESO PROPIO +HIELO ZONA B | 2.2045 | daN/m | VANO | 40 | m
CONDUCTOR | 3x95/54,6 |  | PESO PROPIO+ HIELO ZONA C | 2.633 | daN/m | FLECHA | 1.776 | m
PESO PROPIO | 1.776 | daN/m | TENSION MÁXIMA | 664 | daN | LONGITUD | 40.2103
DIAMETRO HAZ | 51 | mm | PESO VIENTO | 2.55 | daN/m | PESO TOTAL | 71.4135 | Kgr
CARGA ROTURA | 1660 | daN | PESO 1/3 VIENTO | 0.85 | daN/m
MODULO E | 6200 | daN/mm2 | PESO PROPIO + VIENTO | 3.1075 | daN/m
COEFICIENTE DILAT | 2.3e-05 | ºC-1 | PESO PROPIO + 1/3 VIENTO | 1.9689 | daN/m
CALCULO VANO REGULACION
VANO 1 | 30 |  | VANO DE REGULACION | 30
VANO 2 | 30
VANO 3 | 30
VANO 4 | 30
VANO 5 | 0
VANO 6 | 0
VANO 7 | 0
ECUACION DEL CAMBIO DE CONDICIONES
CARGA ROTURA | 1660 | daN
LONGITUD VANO | 60 | m
PESO 1 | 3.1075 | daN/m
SECCIÓN | 80 | mm2
MODULO ELASTICIDAD E | 6200 | daN/m2 | TENSE 2 | 173.2313 | TANTEAR HASTA CAMBIO DE SIGNO DE E28
TENSE 1 | 315 | daN | PESO 2 | 1.776 | daN/m
TEMPERATURA 1 | 15 | ºC | TEMPERATURA 2 | 50 | ºC
COEFICIENTE DILATACION LINEAL | 2.3e-05 | ºC-1 | RESULTADO PROXIMO A 0 | -9659474.634
COEFICIENTE A | 7324.8724
COEFICIENTE B | 234670694.4
FLECHA EN CONDICIONES 1 | 4.4393 |  | FLECHA EN CONDICIONES 2 | 4.6135
COEFICIENTE SEGURIDAD | 5.2698 | >2,5 | COEFICIENTE SEGURIDAD | 9.5826 | >2,5
CONSTANTE CATENARIA | 101.3677 |  | CONSTANTE CATENARIA | 97.5401
ESFUERZOS APOYOS
VANO ANTERIOR | 40 | m
VANO POSTERIOR | 30 | m
PESO CON VIENTO | 2.502 | daN/m
ANGULO INTERIOR | 120 | º
TENSE MÁXIMO | 315 | daN
ANGULO PARA CÁLCULO | 30 | º
ALINEACION | 87.57 | daN
ANGULO | 380.6775 | daN
FIN DE LINEA | 315 | daN